## CIS Marking Scheme Import
Skill name
Электромонтаж - Electrical Installations
|  |  | Criteria | Mark
|  | A | Безопасность (электрическая и личная) | 7
|  | B | Ввод в эксплуатацию и работа схемы | 20
|  | C | Выбор проводников, планирование, проектирование | 5
|  | D | Монтаж | 30
|  | E | Поиск неисправностей | 17
|  | F | Программирование | 9
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion A | Total Mark | 7
A1 | Здоровье и безопасность
|  | O | День 1. Использование СИЗ |  | Согласно ТО и ТБ |  | 1 | 0.4
1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин.
При повторном и последующих нарушениях - дисквалификация на 15 мин.
|  | O | День 1. Содержание рабочего места во время работы |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке, стуле, столе |  | 1 | 0.4
т.е. не разбросаны по полу.
1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин.
При повторном и последующих нарушениях - дисквалификация на 15 мин.
|  | O | День 1. Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор |  | 1 | 0.4
|  | O | День 1. Отсутствие повреждений и травм |  | Отсутствуют травмы в виде порезов, проколов. Отсутствуют занозы, инородные |  | 1 | 0.4
предметы (глаза, руки)
|  | O | День 2. Использование СИЗ |  | Согласно ТО и ТБ |  | 1 | 0.4
1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин.
При повторном и последующих нарушениях - дисквалификация на 15 мин.
|  | O | День 2. Содержание рабочего места во время работы |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке, стуле, столе |  | 1 | 0.4
т.е. не разбросаны по полу.
1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин.
При повторном и последующих нарушениях - дисквалификация на 15 мин.
|  | O | День 2. Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор |  | 1 | 0.4
|  | O | День 2. Отсутствие повреждений и травм |  | Отсутствуют травмы в виде порезов, проколов. Отсутствуют занозы, |  | 1 | 0.4
инородные предметы (глаза, руки)
|  | O | День 3. Использование СИЗ |  | Согласно ТО и ТБ |  | 1 | 0.4
1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин.
При повторном и последующих нарушениях - дисквалификация на 15 мин.
|  | O | День 3. Содержание рабочего места во время работы |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке, стуле, столе |  | 1 | 0.4
т.е. не разбросаны по полу.
1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин.
При повторном и последующих нарушениях - дисквалификация на 15 мин.
|  | O | День 3. Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор |  | 1 | 0.6
|  | O | День 3. Отсутствие повреждений и травм |  | Отсутствуют травмы в виде порезов, занозы в глазах и руках |  | 1 | 0.4
A2 | Дисциплина
|  | O | Участник не был замечен в получении подсказок |  | От эксперта-компатриота или других лиц |  | 2 | 1
|  | O | Дисциплина участника |  | Нет нарушений кодекса этики, регламента, опозданий |  | 2 | 1
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion B | Total Mark | 20
B1 | Ввод в эксплуатацию и работа схемы
|  | O | Оформление отчета. |  | Отчет заполнен согласно описанию в конкурсном задании. |  | 6 | 1
|  | O | Визуальный осмотр |  | Визуальный осмотр не выявил явных ошибок коммутации способных нанести вред оборудованию |  | 6 | 1
и безопасности окружающих. Защитные крышки устройств и кабеленесущий систем закрыты
Отсутствуют не подключенные, огленные проводники
|  | O | Проведение испытаний |  | Испытания проведены корректно с соблюдением ТБ |  | 6 | 2
|  | O | Время на испытания |  | Проведение испытаний не более 15 мин |  | 6 | 1
|  | O | Вкл. Ввод 3P QF |  | Прибор учета включен, световая индикация наличия фаз Ж-З-К |  | 6 | 1
|  | O | Вкл. групповых 1P QF (ЩУ) |  | Включение оборудования (ПР, БП, цепей управления) |  | 6 | 1
|  | O | Напряжение на щите |  | Отсутствуют короткие замыкания, специфичный запах нагрева проводов, посторонние шумы |  | 6 | 1
|  | O | Вкл. групповых 1P QF (ЩО) |  | Включение оборудования (ПР, БП, цепей управления, розеток) |  | 6 | 1
|  | O | Напряжение на щите |  | Отсутствуют короткие замыкания, специфичный запах нагрева проводов, посторонние шумы |  | 6 | 1
|  | O | Нажатие SB4 (Аварийный стоп) |  | Снятие напряжения с ПР1,ПР2 + звонит звонок |  | 6 | 1
|  | O | Нажатие SВ5,SВ6 => Вкл./Выкл. EL1 |  | Корректная работа импульсного реле |  | 6 | 2
|  | O | Вкл./ Выкл. SA5 =>Вкл./Выкл. EL2 и М |  | Корректная работа реле времени. Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  | 6 | 2
|  | O | Информационные розетки RJ1,RJ2,RJ3 |  | Скоммутированы согласно задания |  | 6 | 1
|  | O | Количество попыток (всего 3) |  | Каждая дополнительная попытка - минус 1 балл |  | 6 | 2
|  | J | Коммуникативные и межличностные навыки общения |  | Четкие пояснения по всем пунктам отчета и последовательность их выполнения. |  | 2 | 2
Грамотная речь, четкое построение фраз, нет жаргона и слов паразитов.
|  |  |  | 0 | Теория - нет, практика - нет
|  |  |  | 1 | Теория - да, практика - нет/ Теория - нет, практика - да
|  |  |  | 2 | Теория - да, практика - да
|  |  |  | 3 | Теория - да, практика - да, уровень знаний выше требований к заданию
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion C | Total Mark | 5
C1 | Планирование работ, типы и сечения проводов и кабелей
|  | O | Корректный выбор вводного кабеля. |  | Корректно выбран тип провода и сечение проводника |  | 4 | 0.5
|  | O | Корректный выбор проводников к силовым разъемам |  | Корректно выбран тип провода и сечение проводника |  | 4 | 0.5
|  | O | Корректный выбор проводников цепи управления и сигнализации |  | Корректно выбран тип провода и сечение проводника |  | 4 | 0.5
|  | O | Корректный выбор проводников к светильникам |  | Корректно выбран тип провода и сечение проводника |  | 4 | 0.5
|  | O | Корректный выбор проводников к розеткам |  | Корректно выбран тип провода и сечение проводника |  | 4 | 0.5
|  | O | Маркировка проводников управления, сигнализации, нагрузки |  | Каждый не промаркированный - минус 0,25 балла |  | 4 | 0.5
|  | O | Дополнительные расходные материалы |  | Участник не запросил дополнительных расходных материалов |  | 4 | 1
|  | O | Общее планирование работ |  | Участник выполнил задание полностью в установленное время |  | 4 | 1
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion D | Total Mark | 30
D1 | Кабельные каналы 100х60, 60х40, 25х16
|  | O | Измерение 1 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 2 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 3 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 4 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 5 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 6 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 7 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 8 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Уровень 1 |  |  | в пределах риски | 5 | 0.2
|  | O | Уровень 2 |  |  | в пределах риски | 5 | 0.2
|  | O | Уровень 3 |  |  | в пределах риски | 5 | 0.2
|  | O | Уровень 4 |  |  | в пределах риски | 5 | 0.2
|  | O | Угол 1 |  |  | Погрешность 1° | 5 | 0.2
|  | O | Угол 2 |  |  | Погрешность 1° | 5 | 0.2
|  | O | Угол 3 |  |  | Погрешность 1° | 5 | 0.2
|  | O | Угол 4 |  |  | Погрешность 1° | 5 | 0.2
|  | O | Угол 5 |  |  | Погрешность 1° | 5 | 0.2
|  | O | Угол 6 |  |  | Погрешность 1° | 5 | 0.2
|  | O | Монтаж кабель-каналов |  | Кабель-каналы смонтированы в соответствии со схемой |  | 5 | 0.5
|  | O | Участки КК около вводов в ЩР |  | КК вырезан/ высверлен аккуратно |  | 5 | 0.5
|  | O | Зазоры между основаниями и крышками 100х60 |  | Вычесть за каждый зазор более 1мм - 0,25 балла |  | 5 | 1
|  | O | Зазоры между основаниями и крышками 25х16 |  | Вычесть за каждый зазор более 1мм - 0,25 балла |  | 5 | 0.5
D2 | Металлический лоток, ПВХ трубы
|  | O | Измерение 1 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 2 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 3 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 4 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 5 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 6 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 7 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 8 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Уровень 1 |  |  | в пределах риски | 5 | 0.2
|  | O | Уровень 2 |  |  | в пределах риски | 5 | 0.2
|  | O | Уровень 3 |  |  | в пределах риски | 5 | 0.2
|  | O | Уровень 4 |  |  | в пределах риски | 5 | 0.2
|  | O | Уровень 5 |  |  | в пределах риски | 5 | 0.2
|  | O | Уровень 6 |  |  | в пределах риски | 5 | 0.2
|  | O | Монтаж лотка |  | Лоток смонтирован в соответствии со схемой |  | 5 | 0.5
|  | O | Надежность креплений кронштейнов и лотков |  | За каждое нарушение - минус 0,25 балла |  | 5 | 0.5
|  | J | ПВХ Трубы |  | Оценивается монтаж всех ПВХ труб |  | 5 | 2
Учитываются: симметрия, повороты, углы, муфты, стыки
крепления труб, изгибы, заусенцы, пыль, грязь, линии, и т.п.
повреждения, изломы.
Культура труда, эстетика, коммерческий вид
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
D3 | Элементы управления, сигнализации, потребители
|  | O | Измерение 1 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 2 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 3 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 4 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 5 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 6 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 7 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 8 |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.2
|  | O | Уровень 1 |  |  | в пределах риски | 5 | 0.2
|  | O | Уровень 2 |  |  | в пределах риски | 5 | 0.2
|  | O | Уровень 3 |  |  | в пределах риски | 5 | 0.2
|  | O | Уровень 4 |  |  | в пределах риски | 5 | 0.2
|  | O | Уровень 5 |  |  | в пределах риски | 5 | 0.2
|  | O | Уровень 6 |  |  | в пределах риски | 5 | 0.2
|  | O | Уровень 7 |  |  | в пределах риски | 5 | 0.2
|  | O | Уровень ЩР |  | В горизонтальной плоскости | в пределах риски | 5 | 0.2
|  | O | Монтаж элементов управления, сигнализации, нагрузки |  | Все элементы смонтированы в соответствии со схемой |  | 5 | 0.5
|  | O | Провода проложенные открытым способом |  | Монтаж проводов проведен в соответствии со схемой |  | 5 | 0.5
|  | O | Все элементы управления и нагрузки промаркированы |  | За каждый не промаркированный элемент - минус 0,25 балла |  | 5 | 0.5
D4 | Распределительный щит ЩР
|  | O | Сборка и коммутация ЩР. |  | За каждый не подключенный/ не корректно установленный |  | 5 | 0.5
модульный элемент - минус 0,25 балла
|  | O | Повреждение оборудования |  | Не сорвана резьба, шлицы, нет механических повреждений |  | 5 | 0.5
|  | O | Соблюдение фазировки |  | Соответствие фаз от ввода в ЩР до вывода на нагрузку |  | 5 | 0.5
|  | O | Разделение цепей управления и нагрузки |  | Питание с разных автоматических выключателей |  | 5 | 1
Цепи управления и нагрузки разделены по напряжению
|  | O | Защита проводников от механических повреждений на вводе в ЩР |  | Установлены сальники, трубки, в двойной изоляции |  | 5 | 1
|  | O | Маркировка оборудования ЩР |  | Все оборудование корректно промаркировано, знаки ЭБ |  | 5 | 0.5
За каждое нарушение - минус 0,25 балла
|  | O | Сечения проводников ЩР |  | Коммутация щита до вводов автоматических выключателей - 2,5, 4, 6 мм² |  | 5 | 0.5
|  | O | Маркировка проводников ЩР |  | Более 50% проводников корректно промаркированы |  | 5 | 1
|  | O | Цвет проводников N - голубой, PE - ж-з, "+" - красный, "-" - черный |  |  |  | 5 | 0.4
|  | J | Общий вид |  | Проводники уложены аккуратно, выверена оптимальная длина, |  | 5 | 2
не затрудняют замену оборудования, собраны в жгуты
На многожильных проводниках соответствующие наконечники.
Отсутствует видимая медь, повреждения изоляции, срощенные участки.
В контактах проводники надежно зафиксированы, наличие маркировки
Отсутствуют стружки, остатки материалов и т.п.
Культура труда, эстетика, коммерческий вид
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
D5 | Проводники и подключения в элементах
|  | O | Элемент 1 |  | Проверяются наличие и соответствие сечению наконечников, отсутствие видимой меди, |  | 5 | 0.2
надежность затяжки проводника, отсутствие повреждений, сращиваний, провода и кабели
заходят в оборудование в двойной изоляции, внешняя оболочка ровно обрезана
|  | O | Элемент 2 |  |  |  | 5 | 0.2
|  | O | Элемент 3 |  |  |  | 5 | 0.2
|  | O | Элемент 4 |  |  |  | 5 | 0.2
|  | O | Элемент 5 |  |  |  | 5 | 0.2
|  | O | Элемент 6 |  |  |  | 5 | 0.2
|  | O | Элемент 7 |  |  |  | 5 | 0.2
|  | O | Элемент 8 |  |  |  | 5 | 0.2
|  | O | Элемент 9 |  |  |  | 5 | 0.2
|  | O | Элемент 10 |  |  |  | 5 | 0.2
|  | O | Подключение элементов управления и нагрузки в ЩР |  | За каждый не подключенный элемент - минус 0,5 балла |  | 5 | 1
|  | O | Маркировка зажимов и проводников |  | Зажимы и проводники корректно промаркированы |  | 5 | 0.5
За каждое нарушение - минус 0,25 балла
D6 | Общая оценка, внешний вид
|  | J | Общий вид ЭУ |  | Оценивается монтаж всего внешнего оборудования. |  | 5 | 2
Учитываются: симметрия, повороты, углы, муфты, стыки
светильники, выключатели, розетки, крепления труб, изгибы
кабели, хомуты, заусенцы, пыль, грязь, линии, пленка и т.п.
Культура труда, эстетика, коммерческий вид
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion E | Total Mark | 17
E1 | Модуль 3. Поиск неисправностей
|  | O | Неисправность 1 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 2 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 3 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 4 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 5 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 6 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 7 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 8 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 9 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 10 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 11 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 12 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 13 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 14 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 15 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | J | Коммуникативные и межличностные навыки общения |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Неумение читать схемы, неисправности не отмечены
|  |  |  | 1 | Даны посредственные объяснения по найденным неисправностям
|  |  |  | 2 | Четкое чтение и понимание схемы, объяснение выявленных неисправностей
|  |  |  | 3 | Точное выявление проблемы, причина появления, описание ремонта
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion F | Total Mark | 9
F1 | Программирование ЩУ
|  | O | Включение SB1=> Включение М1 в прямом направлении |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  | 6 | 0.5
|  | O | Сигнал от датчика SQ1 после Включения М1=>Остановка двигателя М1, через 10 секунд Включение М1 в обратном направлении. HL2 сигнализирует о работе М1 в реверсивном режиме. Вращение двигателя до сработки SQ2. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  | 6 | 0.5
|  | O | Включение SB2=> Включение М1 в прямом направлении |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  | 6 | 0.5
|  | O | Сигнал от датчика SQ1 после Включения М1=>Остановка двигателя М1, через 10 секунд Включение М1 в обратном направлении. HL2 сигнализирует о работе М1 в реверсивном режиме. Вращение двигателя до сработки SQ2. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  | 6 | 0.5
|  | O | Сигнал от SB3=> переключает режим "День/Ночь". Система на сигнал от SB1 не реагирует. На сигнал от SB2=> Включение М1 в прямом направлении до срабатывания SQ1. Сигнал от датчика SQ1 после Включения М1=>Остановка двигателя М1, через 5 секунд Включение М1 в обратном направлении. HL2 сигнализирует о работе М1 в реверсивном режиме. Вращение двигателя до сработки SQ2. HL3 после срабатывания SQ1 мигает в течении 5 секунд с частотой 2 Гц. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  | 6 | 0.5
|  | O | Сигнал от SB3=> HL4 сигнализирует о включении режима "Ночь" мигание с частотой 0,5 Гц. Повторное нажатие ререводит в режим "День" HL4 не светит. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  | 6 | 0.5
|  | O | Сигнал от SB3=> переключает режим "День/Ночь". Система в режиме "Ночь" запускает Двигатель М2 |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  | 6 | 0.5
|  | O | Переключение режима "День/Ночь" осуществляется не только с помощью SB3 и по времени с 08:00 до 20:00 режим "День", с 20:00 до 08:00 режим "Ночь" |  | Определяется только по временным интервалам программы управления |  | 6 | 0.5
F2 | Программирование ЩО
|  | O | Временные интервалы |  | Проверяется в программе корректность установки временных интервалов |  | 6 | 0.5
|  | O | Вкл QF, датчик движения под напряжением |  | Срабатывание катушки КМ |  | 6 | 0.5
|  | O | Сигнал с ВК => EL2, EL3, EL5, EL6, EL7, EL8 последовательно по 5 сек. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  | 6 | 0.5
|  | O | Включение SA1 => вкл. EL2, Выключение SA1 => вык. EL2. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию. Срабатывание ВК не вызывает реакции системы |  | 6 | 0.5
|  | O | Включение SA2 => вкл. EL3, Выключение SA2 => выкл. EL3. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию. Срабатывание ВК не вызывает реакции системы |  | 6 | 0.5
|  | O | Одновременное включение SA1,SA2 => выкл. EL2,EL3 и вкл. EL7. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию. Срабатывание ВК не вызывает реакции системы |  | 6 | 0.5
|  | O | Включение SA4 => вкл. EL5, Выключение SA4 => выкл. EL5. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию. |  | 6 | 0.5
|  | O | Включение SA5 => вкл. EL6, Выключение SA5 => выкл. EL6. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  | 6 | 0.5
|  | O | Одновременное включение SA4,SA5 => выкл. EL5,EL6 и вкл. EL8. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  | 6 | 0.5
|  | O | Одновременное включение SA1, SA2, SA4, SA5 => вкл. EL2, EL3, EL5, EL6, EL7, EL8. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  | 6 | 0.5
[9 empty] | Competition | Total Mark | 88
Note on D2: Enter Skill Name Here

## Sheet2
A4 landscape spreadsheet v1.1

## Sheet3
A4 landscape spreadsheet v1.1