## Slide 1: МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
В процессе монтажа и эксплуатации кабели могут подвергаться различным механическим воздействиям. Допустимая степень этих воздействий определяется механическими параметрами кабелей, к которым относится:
стойкость к перегибам, перемоткам,
стойкость к осевым закручиваниям, осевым закручиваниям с одновременным изгибом,
стойкость к вибрациям,
стойкость к ударам,
стойкость к линейным центробежным нагрузкам.

## Slide 2: Стойкость к перегибам
При монтаже и «подвижной эксплуатации кабели управления и контрольные подвергаются многократным перегибам. Количество изгибов для кабелей, предназначенных для стационарной прокладки, определяется изгибами при монтаже и колеблется в пределах 5—10 циклов.
Количество изгибов кабелей, предназначенных для подвижной эксплуатации, может составлять несколько сотен и даже тысяч циклов.

## Slide 3
Под стойкостью к перегибам понимают свойство кабеля сохранять работоспособность при воздействии или после воздействия изгибающих нагрузок.
Стойкость к перегибам оценивается количеством изгибов, допустимым для конкретного кабеля, на угол ±90° при заданном радиусе изгиба (кратность изгиба) и допустимым натягивающим усилием.

## Slide 4
Для кабелей кратность изгиба устанавливается обычно равной 3—15 наружным диаметрам кабеля в зависимости от гибкости кабеля. Натягивающее усилие как правило, выбирается из соображения обеспечения плотного соприкосновения образца при проведении испытания на перегибы с поверхностью цилиндров, вокруг которых изгибается образец.

## Slide 5: Контролируемыми параметрами кабеля при испытании на перегибы являются:
целостность токопроводящих жил,
отсутствие повреждений наружной оболочки и сохранение изоляцией электрической прочности при испытании напряжением.
- отсутствие повреждений наружной оболочки;
- сохранение изоляцией электрической прочности при испытании напряжением.

## Slide 6: Требования по стойкости к перемоткам и осевым закручиваниям
Данные требования по стойкости распространяются только на кабели предназначенные для подвижной эксплуатации и периодического подключения к блокам передвижной аппаратуры или изделиям и отключения от них. В процессе эксплуатации кабели подвергаются многократным, периодическим разматываниям с барабана или бухты (раскладкам), подключениям к аппаратуре (изделию) и, после окончания цикла работы, отключению, наматыванию (укладке) на тару, на которой кабели хранятся.

## Slide 7
Для оценки способности кабелей выполнять свои функции в условиях подвижной эксплуатации они подвергаются испытаниям на перемотки и осевые закручивания. Стойкость к перемоткам оценивается допустимым количеством смоток-намоток с барабана на барабан с определенным, для данной конструкции кабеля, диаметром шеек, при заданной скорости и натяжении.

## Slide 8
Испытания проводятся в соответствии с ГОСТ на установке, которая состоит из (Приемно-отдающего устройства, обеспечивающего, перемотку образца кабеля длиной не менее 2 м со скоростью не менее 10 м/мин; сменных барабанов с диаметром шеек не более 10-кратного наружного диаметра испытываемого кабеля; механизма, обеспечивающего плавность пуска, останова и изменения направления 1 перемотки; натяжного устройства. Цикл испытания заключается в двукратной перемотке образца с барабана на барабан таким образом, чтобы слои, растягиваемые в первом случае, были сжаты во втором случае.

## Slide 9
Стойкость к осевому закручиванию и изгибу с одновременным осевым кручением оценивается допустимым количеством циклов осевого закручивания отрезка кабеля длиной не «менее 2 м вокруг его оси на угол ±360° при определенном растягивающем усилии. Испытания на осевое закручивание проводятся в соответствии с ГОСТ на установке, которая состоит из зажима, вращающегося с частотой вращения 40—60 об/мин, уголом вращения ±360°; зажима, имеющего свободное возвратно-поступательное перемещение; натяжного устройства — груза.

## Slide 10
Для испытания один конец образца закрепляют во вращающемся зажиме, другой — в зажиме, имеющем возвратно-поступательное перемещение, который под действием груза перемещается по направлению оси образца, создавая ему натяжение. Один цикл испытания заключается в том, что образец закручивается на 360°, возвращается в исходное состояние, закручивается в противоположном направлении на 360° и возвращается в исходное состояние.

## Slide 11
Испытание на изгиб с осевым кручением проводится в соответствии с ГОСТ на установке, которая состоит из вращающегося зажима, зажима с возвратно-поступательным движением механизма, обеспечивающего вращение зажима до 6 оборотов с частотой вращения не более 100 об/мин и возвратно-поступательное движение другого зажима на участке 1,5 м со скоростью 20—30 м/мин. Цикл испытаний заключается в закручивании образца на заданный угол, сближении зажимов, растягивании образца до его раскручивания (исходного положения). Контролируемыми параметрами при испытаниях на изгиб с осевым закручиванием являются: целостность токопроводящих жил, отсутствие 'повреждений наружной оболочки, сохранение изоляцией электрической прочности при испытании напряжением.

## Slide 12: Стойкость к вибрационным, ударным и линейным(центробежным) нагрузкам
В процессе транспортирования к месту использования, а также при эксплуатации кабельные изделия подвергаются воздействию вибрационных, ударных и линейных (центробежных) нагрузок. Под действием этих нагрузок отдельные элементы кабелей могут разрушаться (обрывы токопроводящих жил, растрескивание изоляции и оболочки, разрушение панцирной оплетки и защитных броневых покровов).

## Slide 13
Количественно, стойкость кабелей к этим видам воздействий, которые часто объединяются в понятие механические факторы, оценивается следующим образом:
стойкость к вибрациям — временем воздействия вибрационных нагрузок определенной частоты и ускорения, допустимым для данного кабеля;
стойкость к ударам — количеством ударов с максимальным ускорением и длительностью импульса удара;
стойкость к линейным нагрузкам — временем воздействия центробежных нагрузок с максимальным ускорением.

## Slide 14: Контролируемыми параметрами кабелей
Контролируемыми параметрами кабелей при испытаниях на стойкость к воздействию механических факторов являются: отсутствие видимых невооруженным глазом мест разрушения или повреждения наружной оболочки и защитных покровов, электрическая прочность изоляции при испытании напряжением.